泸州弘润资产经营有限公司纳溪养老分公司

空气源热泵热水机组采购与安装项目询价函

泸州弘润资产经营有限公司纳溪养老分公司（以下简称“我公司”）拟采购空气源热泵热水机组2套（简称：空气能热水器），现依据公司相关管理制度进行公开询价，有合作意向的公司可参与报价，具体如下：

一、询价项目名称

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵热水机组 | 套 | 2 | 详见 附件1 |

泸州弘润资产经营有限公司纳溪养老分公司空气源热泵热水机组采购与安装项目

二、采购明细

三、询价条件及报价要求

1、意向报价公司应仔细阅读本询价函所承载的内容.

2、意向报价公司须具有本次询价项目的经营资格及符合有关行政许可要求，必须提供：营业执照、银行开户许可证、法定代表人委托书、被授权人身份证等相关证件复印件加盖鲜章。未通过资质审核的报价公司，将作为无效报价。

3、意向报价公司用钢笔或签字笔填写或打印附件2、附件3、附件4，并连同本次询价要求提供的如资质证照、以及报价人认为需要提交的资料，密封后加盖贵公司鲜章送达我公司办公室资料接收联系人（密封件外需注明项目名称、报价公司名称，联系人及电话）。以邮寄方式寄送报价资料的，不能以快递寄送袋作为密封袋，需对报价资料进行密封后再进行快递寄送包装，邮寄面单上备注报价资料并电话告知资料接收人。报价截止时间为 2025 年 10 月 28 日 17  时，过时不受理。

4、报价保证金：壹万元整（￥10000.00元），不计利息，有合作意向的公司请于2025年 10 月 28 日17 时前将报价保证金转入泸州弘润资产经营有限公司纳溪养老分公司账户。

开户名称：泸州弘润资产经营有限公司纳溪养老分公司

开户行：中国建设银行股份有限公司泸州纳溪支行

开户账号：51050163720800001201

打款单备注栏注明报价公司名称，并将营业执照、银行开户许可证扫描件发项目联系人。中选后毁约不签订合同者不予退还报价保证金，未中选者7个工作日内退还报价保证金。中选单位所缴纳报价保证金变更为履约保证金，设备验收合格后十五个工作日内退还。

5、产品质量必须符合国家、行业或地方相关标准。

6、售后服务：产品需提供整机质保2年、主机质保3年。

7、评选时我公司将邀请有关部门参与并现场监督，报价人不参加现场评选，但需接受二次议价。我公司将在报价书接收截止日后5个工作日内启封，对合格有效的报价方按照报价由低到高依次排序为第一、第二、第三、……等；公司依次与报价方进行商务谈判，最终以报价最低的单位为中选单位。若报价单位不足三家，则组织第二轮报价，第二轮仍不足三家则与有效报价者按由低至高顺序进行议价。评选结果我公司将在评选后2日内通知报价人。

8、中选者且商务谈判成功者，须在评选后5日内与泸州弘润资产经营有限公司纳溪养老分公司签订购销合同，否则视为中选者放弃。我公司有权与其他报价人按报价从低到高顺序进行商议或重新组织询价。

项目咨询、报价资料接收人：  王琳        联系电话：  18113571830

资料接收地点：泸州弘润资产经营有限公司纳溪养老分公司三楼办公室。

资料邮寄地址：四川省泸州市纳溪区永宁街道永宁社区五号路86号泸州弘润资产经营有限公司纳溪养老分公司。

监督电话：0830—4122151 。

四、询价报价具有一定市场风险，我公司对于报价人以下行为不承担任何责任，均由报价人自行承担：

1、报价人因本次报价产生的费用；

2、报价人设想中选而自行决定的前期投入或准备。

3、报价人设想中选而导致的报价人预期利益的影响。

泸州弘润资产经营有限公司纳溪养老分公司

2025年10月22日

附件1：

泸州弘润资产经营有限公司纳溪养老分公司

空气源热泵热水机组询价技术要求

- 项目名称

泸州弘润资产经营有限公司纳溪养老分公司空气源热泵热水机组采购与安装

- 需求说明

满足A楼110人、B楼80人全天24小时热水供应；热水机组增加雨棚。供应商按照该需求设计编制养老分公司空气源热泵热水机组优化热水供给方案。（A楼：新增设备，B楼：替换原设备）

- 空气能热泵热水机性能指标

| 序号 | 名称 |  | 规格参数、技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 电源 |  | 380V/3N/50Hz | / |
| 2 | 防触电等级/防护等级 |  | I类/IPX4 | / |
| 3 | 常温制热水工况 | 制热量（kw） | ≥19 | 提供第三方权威检验检测机构出具的检测报告 |
| 4 |  | 制热功率（kw） | ≥4.3 |  |
| 5 |  | COP(ww） | ≥4.41 |  |
| 6 |  | 产水量（L/h） | ≥400 |  |
| 7 | 名义制热水工况 | 制热量（kw） | ≥14.5 |  |
| 8 |  | 制热功率（kw） | ≥3.9 |  |
| 9 |  | COP(ww） | ≥3.72 |  |
| 10 |  | 产水量（L/h） | ≥270 |  |
| 11 | 机组噪音（dB） |  | ＜65 |  |
| 12 | 机组具有高低压保护，水流保护，防冻保护，压缩机过流保护，缺相保护，排气温度保护等多重保护功能，保证系统安全运行。 |  |  |  |
| 13 | 机组具有断电自动记忆功能，来电后自动启动机组运行。 |  |  |  |
| 14 | 依据GB/T 21362-2023的规定，热泵热水器在最大负荷工况下应能正常运行,各部件不应损坏,过载保护器不应跳开。 |  |  |  |
| 15 | 依据GB/T 21362-2023的规定，热水机各种控制设备应能正常工作，各种保护器件应符合设计要求并灵敏。 |  |  |  |
| 16 | 空气源热泵热水机组依据国家标准GB 29541-2013在中国能效标识网查询能效等级为一级。 |  |  |  |
| 17 | 空气源热泵热水机组需获得中国节能产品认证证书和中国环境标志产品认证证书。 |  |  |  |

- 保温水箱

- 内胆采用优质304不锈钢材质；聚氨酯发泡保温，厚度50mm，内外304不锈钢

- 水泵

- 热水增压泵采用变频控制，热水循环泵做到自动控制

- 热水管道

- 采用304食品级不锈钢管，采用B1级橡塑保温层，外包铝皮保护。

- 土建工程

安装地面处理：包括但不限于拆除和恢复不锈钢栏杆、场地清理、地面找平夯实、混凝土浇筑硬化等。

- 施工安全质量要求

1.供应商必须采取相应安全措施，确保施工安全。报价的价款中已包括施工安全的相关费用。若发生任何安全事故，供应商负全部责任及一切费用。

2.施工质量标准包括相关的国家、行业、地方的技术标准、规范。供应商必须严格按照施工规范精心组织施工，建立健全质量保证体系和检查制度，严格把好每道工序的质量关，以确保工程质量。

- 进场时间及地点

签订合同之日起接甲方通知开始进场，30日内完成整体工作任务，并通过验收。

项目地点：采购人指定地点。

- 设备质量要求

1.供应商提供的设备必须是全新未开封使用过的原厂原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件、安装材料等），符合相应的国家标准的，并须提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料，供应商所提供的产品在安装调试完成后，应构成一个完整的系统，能在其功能范围内保障设备的系统安全、稳定运行，符合采购要求。

2.供应商提供的所有货物不会侵犯任何第三方知识产权。因第三方知识产权等原因引起的纠纷，均由供应商自行承担责任。

3.供应商在设备安装时应委派具有专业资质人员安装，安装前向采购方提交有关安装资质证明。

4.供应商报价应列出详细的产品配置清单（包括各主要零部件的厂家或品牌、型号和规格、配置数量等）。

- 验收要求

1.验收时间：供应商所有项目任务结束后7个工作日内。

2.验收：由采购人组织验收。验收小组根据行业相关标准及询价文件相应技术要求对本项目设备的品牌、外观、规格、参数配置、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收。供应商提供相应的检测合格证书，完全符合询价文件及承诺、合同等要求视为验收合格，签署书面验收意见。

3.验收时供应商实际供货产品与所投产品不一致或提交的产品(服务）未满足采购技术要求的，采购人有权要求其重新提供符合要求的产品直至通过验收，供应商无法履行的，采购人有权终止合同及拒绝支付合同款，给采购人造成损失的，由供应商负责承担。

4.供应商必须在验收现场提供必要的技术支持，验收如产生费用由供应商承担。

- 售后服务要求

1.提供项目整机2年、主机3年的免费质保期限（自验收合格之日起计算），质保服务内容按国家规定。

2.质保期内出现的故障问题，供应商在接到采购人通知后2小时内响应，小修12小时内修复，其他在48小时内修复。不能按期修复的，供应商应提供与原设备相同或不低于原设备档次的备用设备。

3.质保期内，除人为损坏和不可抗力外，期间所产生的任何维护或维修及更换配件的费用均由供应商承担。

5.供应商必须对本项目提供终身维修服务。质保期后的维修，时间要求和质保期相同，维修所需配件按成本价结算，人工费免收。

- 本项目不允许任何形式的分包和转包。

- 付款方式

合同生效后7个工作日内支付合同总价20%的预付款，设备、材料进场后7个工作日内支付合同总价40%，整体验收合格后15日内支付合同总价35%。余合同总价5%为质量保证金，验收合格满一年后15日内支付余款。

- 供应商需注意的其他事项

1.供应商需文明施工，保证安全，如在安装过程中发生事故，一切责任由供应商承担。

2.设备安装期间，供应商应妥善保管各种材料和器材，如有被盗和其他损失的，采购人不承担任何责任。

3.在设备安装过程中如对采购人的设施设备造成损坏的，供应商须负责赔偿或免费修复。

附件2

报价一览表

项目名称：泸州弘润资产经营有限公司纳溪养老分公司空气源热泵热水机组采购与安装

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目内容 | 供应商报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泸州弘润资产经营有限公司纳溪养老分公司空气源热泵热水机组采购与安装 | 小写： 大写： |
| 注 | 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其响应作无效报价处理。 2.以上报价包含但不限于税费、运费、二次搬运费（下车费）、安装调试费、食宿费、培训费、土建工程费用等。 3.报价方需接受再次议价。 |  |

：

供应商全称（盖公章）：___________________

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：___________

_____年___月___日

附件3

泸州弘润资产经营有限公司纳溪养老分公司

空气源热泵热水机组采购与安装配置清单

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价报价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储热水箱 |  |  |  | 个 |  |  |
| 2 | 空气源热泵 |  |  |  | 台 |  |  |
| 3 | 热泵循环泵 |  |  |  | 台 |  |  |
| 4 | 变频供水泵 |  |  |  | 台 |  |  |
| 5 | 不锈钢热水管道 |  |  |  | 米 |  |  |
| 6 | 不锈钢管件 |  |  |  | 件 |  |  |
| 7 | 保温铝皮 |  |  |  | 项 |  |  |
| 8 | 电缆 |  |  |  | 米 |  |  |
| 9 | 阀门 |  |  |  | 个 |  |  |
| 10 | 其他辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 土建工程 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 安装调试 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ...... |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.表内明细供应商根据现场勘察及满足采购人需求设计自行填报零部件报价。

2.合计数应与附件2报价一致。

供应商全称（盖公章）：___________________

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：___________

_____年___月___日

附件4

承诺书

致：泸州弘润资产经营有限公司纳溪养老分公司

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（或授权委托人），我方愿意参加贵方组织的空气源热泵热水机组采购与安装项目的报价，为此，我方就本次项目询价响应有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部询价文件并同意询价文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料均是正确和真实的。

3、若成交，我方将按询价文件规定履行合同责任和义务。

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商全称（盖公章）：___________________

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：____________

年___月___日